Зарегистрирована

Управлением Государственного пожарного

надзора ГУ МЧС России по _____________

области

"__"______________ 20__ г.

Регистрационный N _______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении ___ жилого дома         ,_______ общества с ограниченной ответственностью  «                         »_без учета______ нежилых помещений расположенных во встроено-пристроенной части 1-го_ этажа жилого дома (декларация заполняется будущим собственником)____

(указывается организационно-правовая форма юридического лица,

расположенного __по ул.                    в                           районе города____________

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

__________________________________________________

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

_______________________________________________________________________

Основной    государственный   регистрационный   номер   записи   о

государственной регистрации юридического лица _____                         _________

Идентификационный номер налогоплательщика __________________________

Место нахождения объекта защиты _____ жилой дом №       , расположенный

(указывается адрес фактического

__по ул.                   в                           районе города                     _________________

места нахождения объекта защиты)

Почтовый  и электронный адреса,  телефон, факс юридического лица и

объекта защиты:__                                                                       ___________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

г.                                200__ г.

Данные об организации-разработчике декларации.

Разработчиком декларации пожарной безопасности в отношении объекта жилых помещений 10-этажный жилого дома №  (строительный), расположенного по адресу: ул.                                 г.                        является ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Исполнитель декларации:

- Петров Петр Петрович – директор ____________________________________.

1.Общие сведения.

1.1 Реквизиты эксплуатирующей организации.

ООО «______________» Адрес: 000000, г. _______, ул. _________, дом __. Директор ____________., обеспечением пожарной безопасности занимается _____________________________________________ тел. ________.

1.2 Обоснование декларирования.

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 22июля  2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577)

2.Результаты анализа пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах, и нормативные документы по пожарной безопасности |
| 2 | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. |
| 3 | На объекте исполняются требования Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175, СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182 и Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03). Утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313. Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный номер 4838. Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: Жилой дом №___ расположен по ул. ________________ района города _________. Десятиэтажный жилой дом состоит из пяти блок секций со встроено-пристроенными общественными помещениями. Характеристика здания Десятиэтажное здание жилого дома (в соответствии с требованием п.3.1. СП 1.13130.2009 составляет + 26.100) состоит из пяти секций. Площадь секции со 2-го по 10 этаж составляет 252 м2, что не противоречит требованиям п. 5.4.2 СП 1.13130.2009. Площадь первого этажа жилого дома в осях 4-6 составляет 378 м2 и предусмотрено для использования под помещения общественного назначения. Увеличение площади обусловлено наличием стилобатной части с выносом на расстояние 6 метров от стены здания в пределах 1-го этажа от оси А. Площадь встроено-пристроенной части составляет 271,71 м2. Строительно-конструктивный тип - крупнопанельные секции с несущими поперечными и продольными стенами Фундаменты - свайные с монолитным ростверком. Наружные стены подвала – однослойные железобетонные панели толщиной 300мм. Стены наружные надземной части - трехслойные панели с дискретными связями толщиной 350мм. (по ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е 30). Стены внутренние - железобетонные плоские панели толщиной 160мм. (по ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости EI 60). Перекрытия и покрытие - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм. (предел огнестойкости EI 60) Перегородки - железобетонные толщиной 100 мм, а также кирпичные 120 мм. Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши. Лифтовые шахты - сборные из отдельных ж/б элементов. Полы в квартирах - 1-й этаж (деревянные с утеплением), выше - линолеум на теплозвукоизолирующей основе по плитам перекрытия. Двери - деревянные. Крыша, кровля - безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком. Под зданием расположено техническое подполье для прокладки коммуникаций и устройства узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением. Высотой прохода в техническом подполье 1,9 метра, что не противоречит требованиям п. 4.2.9. СП 1.13130.2009. Здание надстроено техническим чердаком высотой прохода 1,7 метра, что не противоречит требованиям п.8 статьи 90 ФЗ-123. На первом этаже здания расположены помещения общественного назначения Ограждение балконов и лоджий - экраны железобетонные плоские материалов группы НГ, что не противоречит п. 5.2.4.10 СП 4.13130.2009. Эвакуационные пути Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями статьи 89 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. Эвакуация с жилых этажей здания предусматривается по лестничной клетке типа Л1. Выход из лестничной клетки предусмотрен непосредственно наружу. Каждая квартира кроме эвакуационного выхода на лестничную клетку имеет аварийный выход на открытую лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м. в соответствии с требованием п. 4.4.11 СП 1.13130.2009. Из лестничной клетки предусмотрен выход на технический чердак по лестничному маршу через противопожарную дверь размерами 0,91 Х 1,54 метра в соответствии с п.6 статьи 90 ФЗ-123 . С технического чердака предусмотрены выходы на кровлю с каждой секции размером 0,6 Х 0,8 м в соответствии с требованиями п.3 п. 5 статьи 90 ФЗ-123. Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено: нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 4.4.1-4.4.3 СП 1.13130.2009,а именно: - высота выходов 2,1 метра из квартир и из лестничной клетки наружу; -ширина выхода наружу из лестничной клетки 1,3 метра; - ширина выхода из квартир 0,9 метра; -ширина лестничных маршей 1,1 метр; - габариты лестничных площадок 4,5 на 1,5 метра. Открывание дверей выходов из квартир не нормируется в соответствии с требованиями 4.2.6 СП 1.13130.2009; На каждом этаже лестничной клетки выполнены световые проемы площадью более 1,2 м2 в наружных ограждающих конструкциях по п. 4.4.7 СП 1.13130.2009; В лестничных клетках предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями п.7.74 СНиП 23-05-95 Из технического подполья предусмотрены два выхода, изолированные от общих лестничных клеток, размерами 0,91 Х 1,54 метра, что соответствует требованиям п.5.4.15 СП 1.13130.2009. Эвакуация с первого этажа помещений общественного назначения предусматривается изолированно от жилой части в соответствии с требованиями п. 9 статья 89 ФЗ-123 и требованиям СП 1.13130.2009. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления На объекте имеется автономная пожарная сигнализация. В жилых помещениях дома устанавливаются автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели (Акт № 4 от 12.05.2009 года). (СП 5.13130.2009 приложение А, табл. А.1). Автоматическая пожарная сигнализация и системы СОУЭ в здании не предусматривается в соответствии с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) в помещениях данного назначения не требуются в соответствии с п.129 ППБ 01-03 и требований ФЗ-123. Система противодымной защиты Система противодымной защиты в здании Ф1.3 и высотой не более 28 метров не требуются в соответствии с СП 7.13130.2009 п. 7.2. Огнестойкость и пожарная опасность здания Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R), потери целостности (E), потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S) в соответствии со ст. 35 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Здание объекта относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.3. в соответствии со статьей 32 ФЗ-123. Здание жилого дома II степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0 согласно требований таблицы 21 и 22 ФЗ-123 и п. 6.5.1 СП 2.13130.2009 выполнено одним пожарным отсеком площадью 1421,12 м2 в соответствии с требованиями 6.5.1 табл.6.8 СП 2.13130.2009. Помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части противопожарными глухими перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов в соответствии с требованием и требованием п.9 стать 89 ФЗ-123 и п.6.5.6 СП 2.13130.2009. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части имеют предел огнестойкости REI 60 и класс пожарной опасности К0. Уровень кровли в местах примыкания не превышает отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель и покрытие в пристроенной части выполнены из материалов группы НГ в соответствии с требованием п. 6.5.7 СП 2.13130.2009. Здание жилого дома состоит из 5 секций площадью каждая 252 м2, разделенные между собой противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45 в соответствии с п.6.5.1 таблицы 6.8 СП 2.13130.2009. Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа составляет 1421,12 м2 , что не противоречит требованиям п.6.5.1 таблицы 6.8 СП 2.13130.2009. Техническое подполье и технический чердак разделяются противопожарными перегородками 1-го типа по секционно в соответствии с требованиями п.5.2.4.9 СП 4.13130.2009. Двери в этих перегородках по пределу огнестойкости не нормируются. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Пределы огнестойкости для здания жилого дома приняты в соответствии с требованиями табл.21 ФЗ-123, а именно: Таблица №1 № п/п; Наименование строительных конструкций; Предел огнестойкости, мин.. Требуемый; Принятый. Несущие элементы здания; R 90; R 90. Наружные несущие стены; Е 15; Е 30. Перекрытия междуэтажные; REI 45; REI 60. Элементы покрытий. Настилы (в том числе с утеплителем); RE15; RE15. Фермы, балки, прогоны; R15; R15. Лестничные клетки:. -внутренние стены; REI 90; REI 90. -марши и площадки лестниц; R 60; R 60. Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, выполнены из монолитных железобетонных плит толщиной 160 мм. с пределом огнестойкости 210 мин.в соответствии с требованием п. 5.2.4.5. СП 4.13130.2009. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, и выделена противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО в соответствии с требованиями п. 5.2.4.11. СП 4.13130.2009. Машинные отделения лифтов расположенные в объеме лестничной клетки на уровне технического этажа выгорожены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа в соответствии с требованиями п.4.25 СП 4.13130.2009. Двери в машинные отделения выполнена противопожарная 1-го типа. Двери всех технических помещений - противопожарные с огнестойкостью EI 60. (сертификат системы ССПБ.RU.ОП002.В.02247 № 26873, 27721 - 27732, сертификат системы ССПБ.RU.ОП056.В.00304 1215-1233, 1246-1259) Мусоропроводы - асбестоцементные трубы. Шахты лифтов выполнены из негорючих материалов в соответствии с требованиями п.4.25 СП4.13130.2009.Предел огнестойкости шахт лифтов не нормируется в соответствии п.15 статьи 88 ФЗ-123. Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для класса пожарной опасности здания С0 приняты в соответствии с требованиями табл.22 ФЗ-123, сведены в таблицу 2. Таблица №2 № п/п; Вид строительных конструкций; Класс пожарной опасности конструкции, требуемый; Класс пожарной опасности конструкции, принятый. Несущие элементы здания; К0; К0. Стены наружные с внешней стороны; К0; К0. Перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; К0; К0. Стены лестничных клеток и противопожарные преграды; К0; К0. Марши и площадки лестниц в лестничных клетках; К0; К0. Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 123-ФЗ. Данные подтверждены сертификатами соответствия и пожарной безопасности. Ограничение распространения пожара На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно- планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; - возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; - нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания. Противопожарные преграды выполнены класса К0. При пожаре проемы в противопожарных преградах закрыты. Первичные средства пожаротушения Первичными средствами пожаротушения защищены технические помещения здания в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Внутренне противопожарное водоснабжение обеспечено путем установки в каждой квартире отдельного крана для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения. (Гарантийное письмо ООО «____________» № 0027 от 29.05.2009 на 172 устройство «РОСА»). Автоматические установки пожаротушения Здание жилого дома не требуется защищать автоматическими установками пожаротушения п соответствии с п. 6.2 таблицы А1 СП 5.13130.2009. Источники противопожарного водоснабжения Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов на расстоянии 20 и 143 метров. Для повышения напора воды во внутренних сетях водопровода выполнены повысительные насосные установки, работающие в автоматическом режиме. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб. Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах с последующей заделкой зазоров из негорючих материалов для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений. Меры пожарной безопасности по территории объекта Противопожарные расстояния между зданием и прилегающими жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии с требованиями статьи 69 123-ФЗ табл. 11 (4 метра до жилого 5 этажного дома по адресу ______________, дом __ и 20 метров до построенного дома по ул. ____________, дом __). Подъезд к дому осуществляется со стороны ул. _________. Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения пожарных гидрантов. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 5 метров в соответствии с требованием статьи 67 123-ФЗ. В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев. Конструкция стилобата не препятствует установки специальной пожарной техники (АЛ-30) для спасения людей и доступа пожарных подразделений в каждую квартиру в соответствии с требованием п. 2* Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*. Построенное здание расположено в районе выезда пожарной части № _ по охране ___________ района на расстоянии 5,9 км. (по дорогам с твердым покрытием), расчетное время прибытия составляет 9 мин. На вооружении пожарной части принято автомобили основного назначения – 2 единицы (автоцистерна АЦ-40), и специальный автомобиль (автолестница АЛ-30), коленчатый подъемник (АКП-50)). Круглосуточно осуществляется дежурство личным составом государственной противопожарной службы по охране города _______________. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор ООО «                     »                            ________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                           (подпись)

"__" __________________ 20__ г.

М.П.